ANTHEA · 05-coesione-profonda

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un’analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell’opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l’analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno (tan φd = tan φk / γMφ); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con γR = 1,10 scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell’Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un’analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell’approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ₂ delle variabili e γR=1 nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.4 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.25 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.45 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.8 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Azioni assegnate per metro di sviluppo

| Nome / tipo / natura | Valore / unità | z₀ / z₁ / x [m] | ψ₀ / ψ₁ / ψ₂ / gruppo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q | 10 kPa | Tutto il riempimento | 0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy |

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall’abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 25 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Combinazione | Parametro (unità nel nome) | Valore |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 | Dv_m | 0 |
| SLE 1 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE 1 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE 1 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE 1 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE 1 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE 1 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE 1 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE 1 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE 1 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE 1 | passiva_frazione | 0 |
| SLE 1 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE 1 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE 1 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE 1 | iq | 0.5294540670528276 |
| SLE 1 | igamma | 0.38524980990356256 |
| SLE 1 | base_ruvida | true |
| SLE_FREQ 2 | Dv_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Hlib_m | 3.45 |
| SLE_FREQ 2 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLE_FREQ 2 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLE_FREQ 2 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_frazione | 0 |
| SLE_FREQ 2 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLE_FREQ 2 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLE_FREQ 2 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLE_FREQ 2 | iq | 0.5590707377957426 |
| SLE_FREQ 2 | igamma | 0.4180229659279988 |
| SLE_FREQ 2 | base_ruvida | true |
| Quasi permanente 3 | Dv_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | Hlib_m | 3.45 |
| Quasi permanente 3 | peso_valle_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | delta_base_d_gradi | 26 |
| Quasi permanente 3 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| Quasi permanente 3 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_frazione | 0 |
| Quasi permanente 3 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| Quasi permanente 3 | Nq | 29.439792369643463 |
| Quasi permanente 3 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| Quasi permanente 3 | iq | 0.5720949345327514 |
| Quasi permanente 3 | igamma | 0.43271520269908387 |
| Quasi permanente 3 | base_ruvida | true |
| SLU 4 | Dv_m | 0 |
| SLU 4 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 4 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 4 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 4 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 4 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 4 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 4 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 4 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 4 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 4 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 4 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 4 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 4 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 4 | iq | 0.5930710408224122 |
| SLU 4 | igamma | 0.45673056639674814 |
| SLU 4 | base_ruvida | true |
| SLU 5 | Dv_m | 0 |
| SLU 5 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 5 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 5 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 5 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 5 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 5 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 5 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 5 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 5 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 5 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 5 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 5 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 5 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 5 | iq | 0.6293479298331844 |
| SLU 5 | igamma | 0.4992708517374262 |
| SLU 5 | base_ruvida | true |
| SLU 6 | Dv_m | 0 |
| SLU 6 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 6 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 6 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 6 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 6 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 6 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 6 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 6 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 6 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 6 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 6 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 6 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 6 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 6 | iq | 0.5600755913938311 |
| SLU 6 | igamma | 0.41915048131114807 |
| SLU 6 | base_ruvida | true |
| SLU 7 | Dv_m | 0 |
| SLU 7 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 7 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 7 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 7 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 7 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 7 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 7 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 7 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 7 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 7 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 7 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 7 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 7 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 7 | iq | 0.5930710408224122 |
| SLU 7 | igamma | 0.45673056639674814 |
| SLU 7 | base_ruvida | true |
| SLU 8 | Dv_m | 0 |
| SLU 8 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 8 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 8 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 8 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 8 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 8 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 8 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 8 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 8 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 8 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 8 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 8 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 8 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 8 | iq | 0.5034518333313308 |
| SLU 8 | igamma | 0.3572209244398241 |
| SLU 8 | base_ruvida | true |
| SLU 9 | Dv_m | 0 |
| SLU 9 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 9 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 9 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 9 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 9 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 9 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 9 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 9 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 9 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 9 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 9 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 9 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 9 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 9 | iq | 0.5400746162489957 |
| SLU 9 | igamma | 0.3968995884534575 |
| SLU 9 | base_ruvida | true |
| SLU 10 | Dv_m | 0 |
| SLU 10 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 10 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 10 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 10 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 10 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 10 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 10 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 10 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 10 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 10 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 10 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 10 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 10 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 10 | iq | 0.48851662191399503 |
| SLU 10 | igamma | 0.34144363239649456 |
| SLU 10 | base_ruvida | true |
| SLU 11 | Dv_m | 0 |
| SLU 11 | Hlib_m | 3.45 |
| SLU 11 | peso_valle_kN_m | 0 |
| SLU 11 | momento_peso_valle_kNm_m | 0 |
| SLU 11 | q_ricoprimento_kPa | 0 |
| SLU 11 | delta_muro_d_gradi | 0 |
| SLU 11 | delta_base_d_gradi | 26 |
| SLU 11 | mu_base | 0.48773258856586144 |
| SLU 11 | delta_piano_equilibrio_gradi | 0 |
| SLU 11 | passiva_disponibile_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_usata_kN_m | 0 |
| SLU 11 | passiva_frazione | 0 |
| SLU 11 | passiva_limite_equilibrio | 0 |
| SLU 11 | Nq | 29.439792369643463 |
| SLU 11 | Ngamma | 38.36576434110954 |
| SLU 11 | iq | 0.5210992290353896 |
| SLU 11 | igamma | 0.3761669587785298 |
| SLU 11 | base_ruvida | true |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| SLE 1 / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| SLE 1 / fusto | 3–3,45 | 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 / fusto | 3–3,45 | 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente 3 / fusto | 3–3,45 | 19–21,7 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,45 | 18–20,7 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,45 | 23,4–26,91 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 9 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 9 / fusto | 3–3,45 | 23–25,7 |
| SLU 10 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 10 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |
| SLU 11 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 11 / fusto | 3–3,45 | 28,4–31,91 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 10 | 63,67 / 93,771 | kN/m | 0,679 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 8 | 70,82 / 292,751 | kNm/m | 0,242 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 11 | 228,923 / 851,504 | kN/m | 0,269 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,06 / 1,5 | m | 0,04 | Contatto in compressione |
| Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2 | 1,1 / 1,095 | − | 1,004 | Non soddisfatta |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 10300 | mm²/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1 | 2,25 / 18 | MPa | 0,125 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1 | 97,888 / 360 | MPa | 0,272 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3 | 0,563 / 13,5 | MPa | 0,042 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 35,056 / 360 | MPa | 0,097 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli | 672,753 / 1206,372 | mm²/m | 0,558 | Soddisfatta |
| Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 18000 | mm²/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1 | 1,315 / 18 | MPa | 0,073 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1 | 68,895 / 360 | MPa | 0,191 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2 | 0 / — | mm | — | Nessuna armatura tesa |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,035 / 0,3 | mm | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3 | 0,059 / 0,3 | mm | 0,195 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10 | 56,756 / 164,858 | kNm/m | 0,344 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10 | 50,1 / 161,084 | kN/m | 0,311 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11 | 20,768 / 184,674 | kNm/m | 0,112 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11 | 51,642 / 171,622 | kN/m | 0,301 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10 | 43,646 / 184,677 | kNm/m | 0,236 | Soddisfatta |
| Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10 | 47,903 / 171,622 | kN/m | 0,279 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso / stato | γ muro / terra / acqua | γMφ / γRsc / γRrib / γRport | kh / kv |
| --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 SLE · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 0 / 0 |
| SLU 4 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 5 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 6 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 7 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 8 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 9 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 10 SLU · A1+M1+R3 | 1 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |
| SLU 11 SLU · A1+M1+R3 | 1,3 / 1,3 / 1 | 1 / 1.1 / 1.15 / 1.4 | 0 / 0 |

| Combinazione | Fattori γ × ψ delle azioni |
| --- | --- |
| SLE 1 | Sovraccarico uniforme: 1 |
| SLE_FREQ 2 | Sovraccarico uniforme: 0,5 |
| Quasi permanente 3 | Sovraccarico uniforme: 0,3 |
| SLU 4 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 5 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 6 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 7 | Sovraccarico uniforme: 0 |
| SLU 8 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 9 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 10 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |
| SLU 11 | Sovraccarico uniforme: 1,5 |

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: Ka=tan²(45°−φd/2). Senza mensola: Coulomb con δd; K e Ke tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δd; la tabella seguente riguarda il piano esterno. tanφd=tanφk/γMφ. Statica: p=Kaσ′v+KaΣ(fi·qi)+u. Sisma MO: θ=atan[kh/(1−kv)], Kae=cos²(φd−θ)/{cos²θ·[1+√(sinφd·sin(φd−θ)/cosθ)]²}; Δp=(Kae−Ka)(1−kv)γHt/2; pq=Kae(1−kv)Σ(fi·qi). Incremento uniforme; Ht=H+t.

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd / K / Kae | p terra₀–₁ | pq / u₀–₁ | Δp / ptot₀–₁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 3,333 / 0–0 | 0 / 3,333–21,333 |
| SLE 1 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 3,333 / 0–0 | 0 / 21,333–24,033 |
| SLE_FREQ 2 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1,667 / 0–0 | 0 / 1,667–19,667 |
| SLE_FREQ 2 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1,667 / 0–0 | 0 / 19,667–22,367 |
| Quasi permanente 3 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 1 / 0–0 | 0 / 1–19 |
| Quasi permanente 3 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 1 / 0–0 | 0 / 19–21,7 |
| SLU 4 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 4 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 5 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 0 / 0–0 | 0 / 0–18 |
| SLU 5 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 0 / 0–0 | 0 / 18–20,7 |
| SLU 6 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 6 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 7 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 0 / 0–0 | 0 / 0–23,4 |
| SLU 7 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 0 / 0–0 | 0 / 23,4–26,91 |
| SLU 8 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 8 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 9 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–18 | 5 / 0–0 | 0 / 5–23 |
| SLU 9 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 18–20,7 | 5 / 0–0 | 0 / 23–25,7 |
| SLU 10 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 10 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |
| SLU 11 0–3 | 30 / 0,333 / 0,333 | 0–23,4 | 5 / 0–0 | 0 / 5–28,4 |
| SLU 11 3–3,45 | 30 / 0,333 / 0,333 | 23,4–26,91 | 5 / 0–0 | 0 / 28,4–31,91 |

Pressioni in kPa; φd in gradi; z dalla sommità. σ′v include i fattori dei pesi e (1−kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 1 / 1 / 1 | 47,208 | 173,325 | 0 |
| SLE_FREQ 2 | 1 / 1 / 1 | 41,458 | 164,325 | 0 |
| Quasi permanente 3 | 1 / 1 / 1 | 39,158 | 160,725 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1 / 1 | 35,708 | 155,325 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 | 35,708 | 172,763 | 0 |
| SLU 6 | 1 / 1,3 / 1 | 46,42 | 184,485 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1 | 46,42 | 201,923 | 0 |
| SLU 8 | 1 / 1 / 1 | 52,958 | 182,325 | 0 |
| SLU 9 | 1,3 / 1 / 1 | 52,958 | 199,763 | 0 |
| SLU 10 | 1 / 1,3 / 1 | 63,67 | 211,485 | 0 |
| SLU 11 | 1,3 / 1,3 / 1 | 63,67 | 228,923 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | 317,764 | 60,901 | 0,018 | 2,964 | 59,858 |
| SLE_FREQ 2 | 298,864 | 50,982 | -0,008 | 2,983 | 55,704 |
| Quasi permanente 3 | 291,304 | 47,015 | -0,02 | 2,96 | 55,709 |
| SLU 4 | 279,964 | 41,064 | -0,038 | 2,924 | 55,717 |
| SLU 5 | 302,717 | 41,064 | -0,015 | 2,971 | 59,261 |
| SLU 6 | 341,2 | 53,383 | -0,06 | 2,88 | 68,888 |
| SLU 7 | 363,953 | 53,383 | -0,038 | 2,924 | 72,432 |
| SLU 8 | 336,664 | 70,82 | 0,042 | 2,916 | 65,871 |
| SLU 9 | 359,417 | 70,82 | 0,055 | 2,889 | 73,952 |
| SLU 10 | 397,9 | 83,139 | 0,012 | 2,977 | 72,139 |
| SLU 11 | 420,653 | 83,139 | 0,026 | 2,949 | 80,221 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLE 1 | Fusto | 24,375 | 41,156 | 37 |
| SLE 1 | Valle | 0 | 15,436 | 38,442 |
| SLE 1 | Monte | 0 | -30,334 | -32,955 |
| SLE_FREQ 2 | Fusto | 24,375 | 33,656 | 32 |
| SLE_FREQ 2 | Valle | 0 | 13,684 | 34,275 |
| SLE_FREQ 2 | Monte | 0 | -24,166 | -27,186 |
| Quasi permanente 3 | Fusto | 24,375 | 30,656 | 30 |
| Quasi permanente 3 | Valle | 0 | 12,982 | 32,608 |
| Quasi permanente 3 | Monte | 0 | -21,699 | -24,878 |
| SLU 4 | Fusto | 24,375 | 26,156 | 27 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 11,931 | 30,108 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -17,998 | -21,417 |
| SLU 5 | Fusto | 31,688 | 25,903 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,308 | 33,389 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -16,255 | -18,663 |
| SLU 6 | Fusto | 24,375 | 34,256 | 35,1 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 14,133 | 35,859 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -25,141 | -30,596 |
| SLU 7 | Fusto | 31,688 | 34,003 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 15,51 | 39,14 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -23,398 | -27,842 |
| SLU 8 | Fusto | 24,375 | 48,656 | 42 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 17,189 | 42,61 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -36,503 | -38,724 |
| SLU 9 | Fusto | 31,688 | 48,403 | 42 |
| SLU 9 | Valle | 0 | 18,566 | 45,891 |
| SLU 9 | Monte | 0 | -34,759 | -35,97 |
| SLU 10 | Fusto | 24,375 | 56,756 | 50,1 |
| SLU 10 | Valle | 0 | 19,391 | 48,361 |
| SLU 10 | Monte | 0 | -43,646 | -47,903 |
| SLU 11 | Fusto | 31,688 | 56,503 | 50,1 |
| SLU 11 | Valle | 0 | 20,768 | 51,642 |
| SLU 11 | Monte | 0 | -41,902 | -45,149 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l’intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c′=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

F = Σ{[c′d·b + (V − u·b)·tanφ′d]/mα}/D; mα = cosα + sinα·tanφ′d/F. D = Σ[V·(xG−xc) + H·(yc−yH) + M]/R; N′ = [V−u·l·cosα−c′d·l·sinα/F]/mα; l=b/cosα. V=(1−kv)W+Vext. In non drenato φ=0, c=cu,d, u=0. η=γR/F.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi, anche con tangente verticale all’ingresso, passanti sotto l’intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e sulla famiglia tangente, raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e conci.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei conci; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

| Punto profilo | x [m] | y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -13,8 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0,45 |
| 4 | 0,8 | 0,45 |
| 5 | 0,95 | 3,45 |
| 6 | 1,2 | 3,45 |
| 7 | 16,8 | 3,45 |

| Terreno | Fondo y [m] | γ / γsat [kN/m³] | φ′k [°] | c′ / cu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 0 | 18 / 20 | 30 | 0 / 0 |
| Fondazione debole | -22 | 18 / 20 | 22 | 10 / 0 |

Falda globale assente.

Ricerca: uscita x=-13,8…-0,1 m; ingresso x=3,1…16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1…10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 conci iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

| Combinazione | γterra / γmuro | γMφ / γMc / γMcu | γR | kh / kv | Condizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1 / 1 | 1,25 / 1,25 / 1,4 | 1,1 | 0 / 0 | Drenata |

| Azione | x₀ / x₁ / y [m] | V / H / M | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme | 1,2 / 16,8 / 3,45 | 10 / 0 / 0 | Uniforme · kPa |

| Combinazione | Azione | γ × ψ |
| --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | Sovraccarico uniforme | 0 |
| Globale A2–M2–R2 2 | Sovraccarico uniforme | 1,3 |

| Caso | F / γR | η | Risolte / provate | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Globale A2–M2–R2 1 | 1,219 / 1,1 | 0,902 | 1610/2724 | Soddisfatta nel dominio esplorato |
| Globale A2–M2–R2 2 | 1,095 / 1,1 | 1,004 | 1570/2641 | Non soddisfatta |

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (0,06; 4,521) m; raggio 5,395 m; estremi x=-2,883 / 5,348 m. D=117,215 kN/m, ΣR=142,896 kN/m, iterazioni 28, residuo 7.566E-08. Superfici geometricamente ammesse 1610; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,06; 4,521) m; raggio 5,395 m; estremi x=-2,883 / 5,348 m. D=149,333 kN/m, ΣR=163,549 kN/m, iterazioni 29, residuo -1.352E-07. Superfici geometricamente ammesse 1570; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

| n / terreno | x₀ / x₁ [m] | α [°] | W terra / muro [kN/m] | u [kPa] | N′ [kN/m] | R / T [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Terreno granulare | -2,883 / -2,814 | -32,626 | 0,027 / 0 | 0 | 0,044 | 0,02 / 0,019 |
| 2 · Terreno granulare | -2,814 / -2,746 | -31,766 | 0,081 / 0 | 0 | 0,128 | 0,059 / 0,054 |
| 3 · Terreno granulare | -2,746 / -2,677 | -30,913 | 0,132 / 0 | 0 | 0,206 | 0,095 / 0,087 |
| 4 · Terreno granulare | -2,677 / -2,608 | -30,068 | 0,182 / 0 | 0 | 0,278 | 0,129 / 0,117 |
| 5 · Terreno granulare | -2,608 / -2,54 | -29,229 | 0,23 / 0 | 0 | 0,345 | 0,159 / 0,146 |
| 6 · Terreno granulare | -2,54 / -2,471 | -28,398 | 0,277 / 0 | 0 | 0,408 | 0,188 / 0,172 |
| 7 · Terreno granulare | -2,471 / -2,403 | -27,573 | 0,322 / 0 | 0 | 0,466 | 0,215 / 0,196 |
| 8 · Terreno granulare | -2,403 / -2,334 | -26,754 | 0,365 / 0 | 0 | 0,519 | 0,24 / 0,219 |
| 9 · Terreno granulare | -2,334 / -2,266 | -25,942 | 0,407 / 0 | 0 | 0,57 | 0,263 / 0,24 |
| 10 · Terreno granulare | -2,266 / -2,197 | -25,134 | 0,448 / 0 | 0 | 0,616 | 0,285 / 0,26 |
| 11 · Terreno granulare | -2,197 / -2,128 | -24,332 | 0,487 / 0 | 0 | 0,66 | 0,305 / 0,278 |
| 12 · Terreno granulare | -2,128 / -2,06 | -23,535 | 0,524 / 0 | 0 | 0,7 | 0,324 / 0,295 |
| 13 · Terreno granulare | -2,06 / -1,991 | -22,743 | 0,56 / 0 | 0 | 0,738 | 0,341 / 0,311 |
| 14 · Terreno granulare | -1,991 / -1,923 | -21,956 | 0,595 / 0 | 0 | 0,773 | 0,357 / 0,326 |
| 15 · Terreno granulare | -1,923 / -1,854 | -21,172 | 0,629 / 0 | 0 | 0,806 | 0,372 / 0,34 |
| 16 · Terreno granulare | -1,854 / -1,785 | -20,393 | 0,661 / 0 | 0 | 0,836 | 0,386 / 0,353 |
| 17 · Terreno granulare | -1,785 / -1,717 | -19,618 | 0,692 / 0 | 0 | 0,864 | 0,399 / 0,364 |
| 18 · Terreno granulare | -1,717 / -1,648 | -18,846 | 0,721 / 0 | 0 | 0,89 | 0,411 / 0,375 |
| 19 · Terreno granulare | -1,648 / -1,58 | -18,079 | 0,749 / 0 | 0 | 0,914 | 0,422 / 0,386 |
| 20 · Terreno granulare | -1,58 / -1,511 | -17,314 | 0,776 / 0 | 0 | 0,936 | 0,433 / 0,395 |
| 21 · Terreno granulare | -1,511 / -1,442 | -16,553 | 0,802 / 0 | 0 | 0,957 | 0,442 / 0,404 |
| 22 · Terreno granulare | -1,442 / -1,374 | -15,794 | 0,827 / 0 | 0 | 0,976 | 0,451 / 0,411 |
| 23 · Terreno granulare | -1,374 / -1,305 | -15,038 | 0,85 / 0 | 0 | 0,993 | 0,459 / 0,419 |
| 24 · Terreno granulare | -1,305 / -1,237 | -14,286 | 0,872 / 0 | 0 | 1,008 | 0,466 / 0,425 |
| 25 · Terreno granulare | -1,237 / -1,168 | -13,535 | 0,893 / 0 | 0 | 1,023 | 0,472 / 0,431 |
| 26 · Terreno granulare | -1,168 / -1,1 | -12,787 | 0,913 / 0 | 0 | 1,035 | 0,478 / 0,437 |
| 27 · Terreno granulare | -1,1 / -1,031 | -12,041 | 0,932 / 0 | 0 | 1,047 | 0,484 / 0,441 |
| 28 · Terreno granulare | -1,031 / -0,962 | -11,297 | 0,949 / 0 | 0 | 1,057 | 0,488 / 0,446 |
| 29 · Terreno granulare | -0,962 / -0,894 | -10,555 | 0,966 / 0 | 0 | 1,066 | 0,492 / 0,45 |
| 30 · Terreno granulare | -0,894 / -0,825 | -9,815 | 0,981 / 0 | 0 | 1,074 | 0,496 / 0,453 |
| 31 · Terreno granulare | -0,825 / -0,757 | -9,077 | 0,995 / 0 | 0 | 1,08 | 0,499 / 0,456 |
| 32 · Terreno granulare | -0,757 / -0,688 | -8,34 | 1,008 / 0 | 0 | 1,086 | 0,501 / 0,458 |
| 33 · Terreno granulare | -0,688 / -0,619 | -7,605 | 1,02 / 0 | 0 | 1,09 | 0,504 / 0,46 |
| 34 · Terreno granulare | -0,619 / -0,551 | -6,87 | 1,03 / 0 | 0 | 1,093 | 0,505 / 0,461 |
| 35 · Terreno granulare | -0,551 / -0,482 | -6,137 | 1,04 / 0 | 0 | 1,096 | 0,506 / 0,462 |
| 36 · Terreno granulare | -0,482 / -0,414 | -5,405 | 1,049 / 0 | 0 | 1,097 | 0,507 / 0,463 |
| 37 · Terreno granulare | -0,414 / -0,345 | -4,674 | 1,056 / 0 | 0 | 1,097 | 0,507 / 0,463 |
| 38 · Terreno granulare | -0,345 / -0,276 | -3,943 | 1,063 / 0 | 0 | 1,097 | 0,507 / 0,463 |
| 39 · Terreno granulare | -0,276 / -0,208 | -3,213 | 1,068 / 0 | 0 | 1,095 | 0,506 / 0,462 |
| 40 · Terreno granulare | -0,208 / -0,139 | -2,484 | 1,072 / 0 | 0 | 1,093 | 0,505 / 0,461 |
| 41 · Terreno granulare | -0,139 / -0,071 | -1,755 | 1,075 / 0 | 0 | 1,09 | 0,503 / 0,46 |
| 42 · Terreno granulare | -0,071 / -0,002 | -1,026 | 1,077 / 0 | 0 | 1,086 | 0,501 / 0,458 |
| 43 · Terreno granulare | -0,002 / 0 | -0,651 | 0,034 / 0 | 0 | 0,034 | 0,016 / 0,014 |
| 44 · Terreno granulare | 0 / 0,066 | -0,287 | 1,044 / 0,747 | 0 | 1,796 | 0,829 / 0,757 |
| 45 · Terreno granulare | 0,066 / 0,135 | 0,43 | 1,078 / 0,772 | 0 | 1,844 | 0,852 / 0,778 |
| 46 · Terreno granulare | 0,135 / 0,204 | 1,159 | 1,077 / 0,772 | 0 | 1,833 | 0,847 / 0,773 |
| 47 · Terreno granulare | 0,204 / 0,272 | 1,888 | 1,075 / 0,772 | 0 | 1,822 | 0,842 / 0,768 |
| 48 · Terreno granulare | 0,272 / 0,341 | 2,617 | 1,071 / 0,772 | 0 | 1,81 | 0,836 / 0,763 |
| 49 · Terreno granulare | 0,341 / 0,409 | 3,346 | 1,067 / 0,772 | 0 | 1,797 | 0,83 / 0,758 |
| 50 · Terreno granulare | 0,409 / 0,478 | 4,076 | 1,061 / 0,772 | 0 | 1,784 | 0,824 / 0,752 |
| 51 · Terreno granulare | 0,478 / 0,547 | 4,807 | 1,055 / 0,772 | 0 | 1,77 | 0,818 / 0,747 |
| 52 · Terreno granulare | 0,547 / 0,615 | 5,538 | 1,047 / 0,772 | 0 | 1,756 | 0,811 / 0,74 |
| 53 · Terreno granulare | 0,615 / 0,684 | 6,27 | 1,038 / 0,772 | 0 | 1,74 | 0,804 / 0,734 |
| 54 · Terreno granulare | 0,684 / 0,752 | 7,004 | 1,029 / 0,772 | 0 | 1,724 | 0,796 / 0,727 |
| 55 · Terreno granulare | 0,752 / 0,8 | 7,626 | 0,709 / 0,536 | 0 | 1,189 | 0,549 / 0,502 |
| 56 · Terreno granulare | 0,8 / 0,821 | 7,994 | 0,309 / 0,344 | 0 | 0,623 | 0,288 / 0,263 |
| 57 · Terreno granulare | 0,821 / 0,889 | 8,474 | 1,006 / 2,664 | 0 | 3,491 | 1,612 / 1,472 |
| 58 · Terreno granulare | 0,889 / 0,95 | 9,168 | 0,876 / 4,304 | 0 | 4,913 | 2,269 / 2,072 |
| 59 · Terreno granulare | 0,95 / 0,958 | 9,537 | 0,116 / 0,696 | 0 | 0,769 | 0,355 / 0,324 |
| 60 · Terreno granulare | 0,958 / 1,027 | 9,95 | 0,978 / 5,916 | 0 | 6,517 | 3,01 / 2,748 |
| 61 · Terreno granulare | 1,027 / 1,095 | 10,69 | 0,963 / 5,916 | 0 | 6,484 | 2,995 / 2,734 |
| 62 · Terreno granulare | 1,095 / 1,164 | 11,432 | 0,946 / 5,916 | 0 | 6,451 | 2,979 / 2,72 |
| 63 · Terreno granulare | 1,164 / 1,2 | 12 | 0,492 / 3,119 | 0 | 3,388 | 1,565 / 1,429 |
| 64 · Fondazione debole | 1,2 / 1,232 | 12,373 | 2,187 / 0,365 | 0 | 2,809 | 1,174 / 1,072 |
| 65 · Fondazione debole | 1,232 / 1,301 | 12,923 | 4,613 / 0,772 | 0 | 5,921 | 2,477 / 2,261 |
| 66 · Fondazione debole | 1,301 / 1,37 | 13,671 | 4,593 / 0,772 | 0 | 5,891 | 2,469 / 2,254 |
| 67 · Fondazione debole | 1,37 / 1,438 | 14,422 | 4,572 / 0,772 | 0 | 5,86 | 2,461 / 2,247 |
| 68 · Fondazione debole | 1,438 / 1,507 | 15,176 | 4,55 / 0,772 | 0 | 5,83 | 2,453 / 2,24 |
| 69 · Fondazione debole | 1,507 / 1,575 | 15,932 | 4,526 / 0,772 | 0 | 5,799 | 2,445 / 2,233 |
| 70 · Fondazione debole | 1,575 / 1,644 | 16,691 | 4,501 / 0,772 | 0 | 5,768 | 2,437 / 2,225 |
| 71 · Fondazione debole | 1,644 / 1,713 | 17,453 | 4,475 / 0,772 | 0 | 5,737 | 2,43 / 2,218 |
| 72 · Fondazione debole | 1,713 / 1,781 | 18,218 | 4,448 / 0,772 | 0 | 5,706 | 2,422 / 2,211 |
| 73 · Fondazione debole | 1,781 / 1,85 | 18,986 | 4,42 / 0,772 | 0 | 5,674 | 2,414 / 2,204 |
| 74 · Fondazione debole | 1,85 / 1,918 | 19,759 | 4,39 / 0,772 | 0 | 5,642 | 2,407 / 2,198 |
| 75 · Fondazione debole | 1,918 / 1,987 | 20,534 | 4,359 / 0,772 | 0 | 5,61 | 2,399 / 2,191 |
| 76 · Fondazione debole | 1,987 / 2,055 | 21,314 | 4,326 / 0,772 | 0 | 5,577 | 2,392 / 2,184 |
| 77 · Fondazione debole | 2,055 / 2,124 | 22,098 | 4,293 / 0,772 | 0 | 5,544 | 2,384 / 2,177 |
| 78 · Fondazione debole | 2,124 / 2,193 | 22,887 | 4,258 / 0,772 | 0 | 5,511 | 2,377 / 2,17 |
| 79 · Fondazione debole | 2,193 / 2,261 | 23,68 | 4,221 / 0,772 | 0 | 5,477 | 2,369 / 2,163 |
| 80 · Fondazione debole | 2,261 / 2,33 | 24,478 | 4,183 / 0,772 | 0 | 5,442 | 2,362 / 2,157 |
| 81 · Fondazione debole | 2,33 / 2,398 | 25,281 | 4,144 / 0,772 | 0 | 5,407 | 2,354 / 2,15 |
| 82 · Fondazione debole | 2,398 / 2,467 | 26,089 | 4,103 / 0,772 | 0 | 5,371 | 2,347 / 2,143 |
| 83 · Fondazione debole | 2,467 / 2,536 | 26,903 | 4,061 / 0,772 | 0 | 5,335 | 2,34 / 2,136 |
| 84 · Fondazione debole | 2,536 / 2,604 | 27,723 | 4,017 / 0,772 | 0 | 5,298 | 2,332 / 2,13 |
| 85 · Fondazione debole | 2,604 / 2,673 | 28,549 | 3,972 / 0,772 | 0 | 5,26 | 2,325 / 2,123 |
| 86 · Fondazione debole | 2,673 / 2,741 | 29,381 | 3,925 / 0,772 | 0 | 5,222 | 2,318 / 2,116 |
| 87 · Fondazione debole | 2,741 / 2,81 | 30,221 | 3,877 / 0,772 | 0 | 5,183 | 2,31 / 2,109 |
| 88 · Fondazione debole | 2,81 / 2,879 | 31,067 | 3,827 / 0,772 | 0 | 5,142 | 2,303 / 2,103 |
| 89 · Fondazione debole | 2,879 / 2,947 | 31,921 | 3,775 / 0,772 | 0 | 5,101 | 2,295 / 2,096 |
| 90 · Fondazione debole | 2,947 / 3 | 32,685 | 2,875 / 0,595 | 0 | 3,905 | 1,765 / 1,612 |
| 91 · Fondazione debole | 3 / 3,003 | 33,04 | 0,2 / 0 | 0 | 0,227 | 0,104 / 0,095 |
| 92 · Terreno granulare | 3,003 / 3,016 | 33,139 | 0,773 / 0 | 0 | 0,876 | 0,404 / 0,369 |
| 93 · Terreno granulare | 3,016 / 3,084 | 33,654 | 4,221 / 0 | 0 | 4,796 | 2,215 / 2,023 |
| 94 · Terreno granulare | 3,084 / 3,153 | 34,534 | 4,164 / 0 | 0 | 4,756 | 2,197 / 2,006 |
| 95 · Terreno granulare | 3,153 / 3,221 | 35,423 | 4,105 / 0 | 0 | 4,716 | 2,178 / 1,989 |
| 96 · Terreno granulare | 3,221 / 3,29 | 36,322 | 4,043 / 0 | 0 | 4,676 | 2,16 / 1,972 |
| 97 · Terreno granulare | 3,29 / 3,359 | 37,231 | 3,98 / 0 | 0 | 4,634 | 2,14 / 1,954 |
| 98 · Terreno granulare | 3,359 / 3,427 | 38,152 | 3,915 / 0 | 0 | 4,591 | 2,12 / 1,936 |
| 99 · Terreno granulare | 3,427 / 3,496 | 39,084 | 3,847 / 0 | 0 | 4,547 | 2,1 / 1,918 |
| 100 · Terreno granulare | 3,496 / 3,564 | 40,029 | 3,777 / 0 | 0 | 4,502 | 2,08 / 1,899 |
| 101 · Terreno granulare | 3,564 / 3,633 | 40,987 | 3,705 / 0 | 0 | 4,456 | 2,058 / 1,879 |
| 102 · Terreno granulare | 3,633 / 3,702 | 41,959 | 3,63 / 0 | 0 | 4,409 | 2,036 / 1,859 |
| 103 · Terreno granulare | 3,702 / 3,77 | 42,947 | 3,552 / 0 | 0 | 4,36 | 2,014 / 1,839 |
| 104 · Terreno granulare | 3,77 / 3,839 | 43,95 | 3,472 / 0 | 0 | 4,309 | 1,99 / 1,817 |
| 105 · Terreno granulare | 3,839 / 3,907 | 44,971 | 3,389 / 0 | 0 | 4,257 | 1,966 / 1,795 |
| 106 · Terreno granulare | 3,907 / 3,976 | 46,01 | 3,303 / 0 | 0 | 4,203 | 1,941 / 1,773 |
| 107 · Terreno granulare | 3,976 / 4,044 | 47,069 | 3,214 / 0 | 0 | 4,147 | 1,915 / 1,749 |
| 108 · Terreno granulare | 4,044 / 4,113 | 48,149 | 3,121 / 0 | 0 | 4,089 | 1,889 / 1,724 |
| 109 · Terreno granulare | 4,113 / 4,182 | 49,253 | 3,024 / 0 | 0 | 4,028 | 1,86 / 1,699 |
| 110 · Terreno granulare | 4,182 / 4,25 | 50,382 | 2,924 / 0 | 0 | 3,964 | 1,831 / 1,672 |
| 111 · Terreno granulare | 4,25 / 4,319 | 51,538 | 2,82 / 0 | 0 | 3,898 | 1,8 / 1,644 |
| 112 · Terreno granulare | 4,319 / 4,387 | 52,725 | 2,711 / 0 | 0 | 3,827 | 1,768 / 1,614 |
| 113 · Terreno granulare | 4,387 / 4,456 | 53,945 | 2,597 / 0 | 0 | 3,753 | 1,734 / 1,583 |
| 114 · Terreno granulare | 4,456 / 4,525 | 55,201 | 2,478 / 0 | 0 | 3,675 | 1,697 / 1,55 |
| 115 · Terreno granulare | 4,525 / 4,593 | 56,499 | 2,353 / 0 | 0 | 3,591 | 1,659 / 1,514 |
| 116 · Terreno granulare | 4,593 / 4,662 | 57,843 | 2,222 / 0 | 0 | 3,501 | 1,617 / 1,477 |
| 117 · Terreno granulare | 4,662 / 4,73 | 59,238 | 2,083 / 0 | 0 | 3,404 | 1,572 / 1,436 |
| 118 · Terreno granulare | 4,73 / 4,799 | 60,694 | 1,937 / 0 | 0 | 3,3 | 1,524 / 1,392 |
| 119 · Terreno granulare | 4,799 / 4,868 | 62,218 | 1,781 / 0 | 0 | 3,185 | 1,471 / 1,343 |
| 120 · Terreno granulare | 4,868 / 4,936 | 63,824 | 1,615 / 0 | 0 | 3,058 | 1,412 / 1,29 |
| 121 · Terreno granulare | 4,936 / 5,005 | 65,527 | 1,436 / 0 | 0 | 2,916 | 1,347 / 1,23 |
| 122 · Terreno granulare | 5,005 / 5,073 | 67,349 | 1,241 / 0 | 0 | 2,755 | 1,272 / 1,162 |
| 123 · Terreno granulare | 5,073 / 5,142 | 69,322 | 1,028 / 0 | 0 | 2,567 | 1,186 / 1,083 |
| 124 · Terreno granulare | 5,142 / 5,21 | 71,495 | 0,79 / 0 | 0 | 2,344 | 1,083 / 0,989 |
| 125 · Terreno granulare | 5,21 / 5,279 | 73,947 | 0,517 / 0 | 0 | 2,066 | 0,954 / 0,871 |
| 126 · Terreno granulare | 5,279 / 5,348 | 76,836 | 0,19 / 0 | 0 | 1,695 | 0,783 / 0,715 |

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; η=γR/F. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i conci di tutte le combinazioni sono disponibili nell’export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.