# Relazione di calcolo

Muri

ANTHEA · 30/09/2026 13:42

Il documento comprende 1 schede, organizzate secondo la struttura della sezione e delle sue sottosezioni. I dati comuni compatibili e uguali sono raccolti al livello di riferimento; azioni, parametri specifici e risultati sono riportati per ciascun foglio.

I calcoli sono stati aggiornati sui dati acquisiti all'avvio dell'esportazione. Gli esiti mancanti o non determinati e i limiti dei singoli moduli restano esplicitamente indicati.

# Contenuti

1 Muri

1.1 Sezione

# 1 Muri

## 1.1 Sezione

Modulo: Muri di sostegno

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare (c′ = 0), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

Bishop, cedimenti edometrici e spostamenti sono verifiche separate da attivare con i dati richiesti. Portanza sismica: EN 1998-5 allegato F, base ruvida e terreno granulare asciutto. Newmark: accelerogrammi e soglia di scorrimento assegnati, solo muro libero. Gravità: resistenze assegnate oppure CLS/muratura nel dominio senza trazione; fuori campo occorre analisi non lineare. Il disegno delle armature è un predimensionamento, da completare con dettagli esecutivi. Liquefazione, verifiche idrauliche e degradazione ciclica non incluse. Nessun esito complessivo dell’opera.

Statica: Rankine per strati (K₀ nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG,muro e γG,terra = 1 / 1,3; γQ = 0 / 1,5; γG,acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme c′=0, q′ di ricoprimento da valle, Nγ=2(Nq−1)tanφ, iγ=(1−H/V)³; base ruvida δ≥φ/2. Contatto elastico senza trazione; B′=B−2|e|. Oltre |e|=B/3 la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N–M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. Hlib è misurata dalla sommità al terreno di valle; Dv=H+t−Hlib dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0–1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: δd=k·atan(tanφcv,k/γMφ), k=1 gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. φcv è l’angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l’angolo di picco. Assegnato: tanδd=tanδk/γMφ. Sul fusto Coulomb/Mononobe–Okabe con attrito; per l’equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, δ=0. Wood non mobilita δ. Nessun doppio conteggio dell’attrito interno al blocco muro–terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole γG>1. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q′ di valle usato con iq=(1−|H|/V)²; nessuna maggiorazione di profondità.

Geometria e dati di ingresso

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Altezza sopra fondazione · H | 3 | m |
| Spessore fusto al piede · s₀ | 0.3 | m |
| Spessore fusto in testa · s₁ | 0.3 | m |
| Spessore fondazione · t | 0.4 | m |
| Mensola a valle · a | 0.8 | m |
| Mensola a monte · b | 1.9 | m |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Attrito terreno di posa · φ′f | 34 | ° |
| Peso terreno asciutto · γf | 19 | kN/m³ |
| Peso terreno saturo · γsat,f | 21 | kN/m³ |
| Attrito alla base · δb | 26 | ° |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Sovraccarico uniforme variabile · qk | 10 | kPa |
| Forza variabile in testa verso valle · Hk | 0 | kN/m |
| Forza variabile in testa (centrata) · Nk | 0 | kN/m |
| Coefficiente frequente del carico · ψ₁ | 0.5 | − |
| Coefficiente quasi permanente · ψ₂ | 0.3 | − |

| Parametro | Valore | Unità |
| --- | --- | --- |
| Peso specifico muro · γm | 25 | kN/m³ |
| Resistenza calcestruzzo · fck | 30 | MPa |
| Snervamento armature · fyk | 450 | MPa |
| Copriferro netto barre · c | 40 | mm |
| Coefficiente viscosità per SLE · φ | 2 | − |

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

| Nome | Δz [m] | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ′ [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreno granulare | 10 | 18 | 20 | 30 |

Dv=0 m; Hlib=3,4 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

| Parametro | Input |
| --- | --- |
| wall_mode | Assegnato |
| wall_delta | 0 |
| wall_phi_cv | 30 |
| base_mode | Assegnato |
| base_phi_cv | 34 |

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

| Caso | Quote e attriti | Terreno valle | Portanza |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,541 igamma = 0,398 Base ruvida: True |
| Frequente | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,57 igamma = 0,43 Base ruvida: True |
| Quasi permanente | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,582 igamma = 0,445 Base ruvida: True |
| SLU 1 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,603 igamma = 0,468 Base ruvida: True |
| SLU 2 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,516 igamma = 0,371 Base ruvida: True |
| SLU 3 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,574 igamma = 0,435 Base ruvida: True |
| SLU 4 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,505 igamma = 0,359 Base ruvida: True |
| SLU 5 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,635 igamma = 0,506 Base ruvida: True |
| SLU 6 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,549 igamma = 0,406 Base ruvida: True |
| SLU 7 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,603 igamma = 0,468 Base ruvida: True |
| SLU 8 | Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,4 m Attrito muro δd = 0 ° Attrito base δb,d = 26 ° Coefficiente attrito base μd = 0,488 − Attrito piano di equilibrio = 0 ° | Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace q′ = 0 kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva ηp = 0 − Riduzione passiva per equilibrio = 0 − | Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,533 igamma = 0,389 Base ruvida: True |

Coefficienti delle spinte sul fusto

| Caso / z₀–z₁ [m] | φd [°] | K / Ke | Incremento [kPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Caratteristica / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Frequente / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Frequente / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| Quasi permanente / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 1 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 1 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 2 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 2 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 3 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 3 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 4 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 5 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 6 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 7 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 0–3 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |
| SLU 8 / 3–3,4 | 30 | 0,333 / 0,333 | 0 |

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

| Caso / piano | z₀–z₁ [m] | p₀–p₁ [kPa] |
| --- | --- | --- |
| Caratteristica / fusto | 0–3 | 3,333–21,333 |
| Caratteristica / fusto | 3–3,4 | 21,333–23,733 |
| Frequente / fusto | 0–3 | 1,667–19,667 |
| Frequente / fusto | 3–3,4 | 19,667–22,067 |
| Quasi permanente / fusto | 0–3 | 1–19 |
| Quasi permanente / fusto | 3–3,4 | 19–21,4 |
| SLU 1 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 1 / fusto | 3–3,4 | 18–20,4 |
| SLU 2 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 2 / fusto | 3–3,4 | 23–25,4 |
| SLU 3 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 3 / fusto | 3–3,4 | 23,4–26,52 |
| SLU 4 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 4 / fusto | 3–3,4 | 28,4–31,52 |
| SLU 5 / fusto | 0–3 | 0–18 |
| SLU 5 / fusto | 3–3,4 | 18–20,4 |
| SLU 6 / fusto | 0–3 | 5–23 |
| SLU 6 / fusto | 3–3,4 | 23–25,4 |
| SLU 7 / fusto | 0–3 | 0–23,4 |
| SLU 7 / fusto | 3–3,4 | 23,4–26,52 |
| SLU 8 / fusto | 0–3 | 5–28,4 |
| SLU 8 / fusto | 3–3,4 | 28,4–31,52 |

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche oppure indipendenti; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l’inviluppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

| Elemento | Barre per metro/faccia | Ø [mm] |
| --- | --- | --- |
| Fusto inferiore / intero | 6 | 16 |
| Valle | 6 | 16 |
| Monte | 6 | 16 |

Quantità indicative: 2,1 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m (con dettagli se attivati). La distinta aggiornata delle barre e i controlli di ancoraggio, sovrapposizione e armatura secondaria sono riportati nel capitolo dedicato.

Inviluppo verifiche geotecniche

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorrimento SLU 4 | 62,084 / 95,055 | kN/m | 0,653 | Soddisfatta |
| Ribaltamento SLU 2 | 68,204 / 291,417 | kNm/m | 0,234 | Soddisfatta |
| Capacità portante SLU 8 | 230,13 / 875,441 | kN/m | 0,263 | Soddisfatta |
| Contatto fondazione SLU 6 | 0,061 / 1,5 | m | 0,041 | Contatto in compressione |

Inviluppo verifiche strutturali

| Controllo / caso | Ed / Rd | Unità | Ed/Rd | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusto z=0.15 m · armatura minima per faccia Dettagli | 421,726 / 1206,372 | mm²/m | 0,35 | Soddisfatta |
| Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 12000 | mm²/m | 0,201 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione CLS Quasi permanente | 2,994 / 13,5 | MPa | 0,222 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · tensione acciaio Caratteristica | 147,693 / 360 | MPa | 0,41 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 16000 | mm²/m | 0,151 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente | 0,732 / 13,5 | MPa | 0,054 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · tensione acciaio Caratteristica | 42,051 / 360 | MPa | 0,117 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · armatura minima per faccia Dettagli | 589,077 / 1206,372 | mm²/m | 0,488 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · armatura massima Dettagli | 2412,743 / 16000 | mm²/m | 0,151 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · tensione CLS Caratteristica | 1,707 / 18 | MPa | 0,095 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · tensione acciaio Caratteristica | 82,732 / 360 | MPa | 0,23 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · fessurazione Quasi permanente | 0,097 / 0,3 | mm | 0,323 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente | 0,039 / 0,3 | mm | 0,129 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · fessurazione Quasi permanente | 0,065 / 0,3 | mm | 0,216 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 4 | 57,6 / 116,281 | kNm/m | 0,495 | Soddisfatta |
| Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 4 | 50,1 / 138,988 | kN/m | 0,36 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 8 | 21,624 / 161,048 | kNm/m | 0,134 | Soddisfatta |
| Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 8 | 53,725 / 161,084 | kN/m | 0,334 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · N–M GPC SLU 4 | 45,17 / 161,054 | kNm/m | 0,28 | Soddisfatta |
| Monte z=1.90 m · taglio senza staffe SLU 4 | 46,655 / 161,084 | kN/m | 0,29 | Soddisfatta |

Combinazioni e equilibrio

| Caso | γ muro/terra/acqua | H [kN/m] | V′ [kN/m] | U [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica | 1 / 1 / 1 / 1 | 46,013 | 174,1 | 0 |
| Frequente | 1 / 1 / 1 / 1 | 40,347 | 164,6 | 0 |
| Quasi permanente | 1 / 1 / 1 / 1 | 38,08 | 160,8 | 0 |
| SLU 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 34,68 | 155,1 | 0 |
| SLU 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 51,68 | 183,6 | 0 |
| SLU 3 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 45,084 | 185,88 | 0 |
| SLU 4 | 1 / 1,3 / 1,3 / 1 | 62,084 | 214,38 | 0 |
| SLU 5 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 34,68 | 170,85 | 0 |
| SLU 6 | 1,3 / 1 / 1 / 1 | 51,68 | 199,35 | 0 |
| SLU 7 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 45,084 | 201,63 | 0 |
| SLU 8 | 1,3 / 1,3 / 1,3 / 1 | 62,084 | 230,13 | 0 |

| Caso | Mstab [kNm/m] | Mrib [kNm/m] | e [m] | B′ [m] | pmax [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica | 315,655 | 58,571 | 0,023 | 2,953 | 60,744 |
| Frequente | 296,18 | 48,937 | -0,002 | 2,996 | 55,095 |
| Quasi permanente | 288,39 | 45,084 | -0,013 | 2,974 | 55,004 |
| SLU 1 | 276,705 | 39,304 | -0,031 | 2,939 | 54,867 |
| SLU 2 | 335,13 | 68,204 | 0,046 | 2,908 | 66,849 |
| SLU 3 | 339,804 | 51,095 | -0,053 | 2,894 | 68,553 |
| SLU 4 | 398,229 | 79,995 | 0,016 | 2,969 | 73,684 |
| SLU 5 | 296,618 | 39,304 | -0,006 | 2,988 | 57,642 |
| SLU 6 | 355,043 | 68,204 | 0,061 | 2,878 | 74,574 |
| SLU 7 | 359,717 | 51,095 | -0,031 | 2,939 | 71,328 |
| SLU 8 | 418,142 | 79,995 | 0,031 | 2,939 | 81,409 |

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B′ è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

| Caso | Elemento | N [kN/m] | M [kNm/m] | V [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristica | Fusto | 22,5 | 42 | 37 |
| Caratteristica | Valle | 0 | 16,084 | 40,017 |
| Caratteristica | Monte | 0 | -31,647 | -32,225 |
| Frequente | Fusto | 22,5 | 34,5 | 32 |
| Frequente | Valle | 0 | 14,297 | 35,759 |
| Frequente | Monte | 0 | -25,272 | -26,694 |
| Quasi permanente | Fusto | 22,5 | 31,5 | 30 |
| Quasi permanente | Valle | 0 | 13,583 | 34,056 |
| Quasi permanente | Monte | 0 | -22,723 | -24,482 |
| SLU 1 | Fusto | 22,5 | 27 | 27 |
| SLU 1 | Valle | 0 | 12,511 | 31,502 |
| SLU 1 | Monte | 0 | -18,898 | -21,163 |
| SLU 2 | Fusto | 22,5 | 49,5 | 42 |
| SLU 2 | Valle | 0 | 17,87 | 44,274 |
| SLU 2 | Monte | 0 | -38,021 | -37,756 |
| SLU 3 | Fusto | 22,5 | 35,1 | 35,1 |
| SLU 3 | Valle | 0 | 14,893 | 37,7 |
| SLU 3 | Monte | 0 | -26,048 | -30,063 |
| SLU 4 | Fusto | 22,5 | 57,6 | 50,1 |
| SLU 4 | Valle | 0 | 20,252 | 50,473 |
| SLU 4 | Monte | 0 | -45,17 | -46,655 |
| SLU 5 | Fusto | 29,25 | 27 | 27 |
| SLU 5 | Valle | 0 | 13,882 | 34,754 |
| SLU 5 | Monte | 0 | -17,418 | -18,613 |
| SLU 6 | Fusto | 29,25 | 49,5 | 42 |
| SLU 6 | Valle | 0 | 19,242 | 47,526 |
| SLU 6 | Monte | 0 | -36,541 | -35,205 |
| SLU 7 | Fusto | 29,25 | 35,1 | 35,1 |
| SLU 7 | Valle | 0 | 16,264 | 40,952 |
| SLU 7 | Monte | 0 | -24,568 | -27,512 |
| SLU 8 | Fusto | 29,25 | 57,6 | 50,1 |
| SLU 8 | Valle | 0 | 21,624 | 53,725 |
| SLU 8 | Monte | 0 | -43,69 | -44,105 |

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell’export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell’inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Portanza sismica con inerzia del terreno

EN 1998-5:2004 allegato F, modello drenato per fondazione nastriforme su terreno granulare asciutto. Nmax=0,5 γ(1−av/g) B² Nγ; Nγ=2(Nq−1)tanφd. Ricoprimento favorevole escluso. Il dominio considera insieme N, V e M, senza ulteriori riduzioni di B o inclinazione. F=γRD ah/(g tanφd); N̄=γRD γR N/Nmax; V̄=γRD γR |V|/Nmax; M̄=γRD γR |M|/(B Nmax).

I=[(1−0,41F)^1,14(2,90V̄)^1,14+(1−0,32F)^1,01(2,80M̄)^1,01] / [N̄^0,92 ((1−0,96F)^0,39−N̄)^1,25] ≤1. 0<N̄<(1−0,96F)^0,39. Il tasso η è l’inverso del moltiplicatore limite lungo il raggio N,V,M; non coincide con I. γR è quello della combinazione; γRD=1.15. Origine accelerazione: Da sito. Da sito: ah/g=ag/g·Ss·St, |av|/g=0,5 ah/g; assegnata: ah/g=, |av|/g=.

| Caso | Nmax / F | N̄ / V̄ / M̄ | I / η | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cedimenti e spostamenti in esercizio

Cedimenti richiesti: False; spostamenti richiesti: False. Pressione rimossa= kPa; limite cedimento=25 mm, rotazione=0.002 rad, spostamento testa=20 mm. Rigidezza orizzontale per metro= kN/m². Substrato rigido documentato: False.

Cedimento finale edometrico s=∫Δσz/M dz; tensioni Boussinesq della striscia con contatto lineare, al netto del terreno rimosso. Moduli assegnati e costanti per strato; niente storia di consolidazione o tempo di drenaggio. Confronto fra due discretizzazioni; profondità sufficiente a Δσz≤10% del carico netto o substrato rigido documentato. La rotazione deriva dal profilo di cedimento libero; non è una soluzione accoppiata della fondazione rigida. Flessione del fusto: doppia integrazione delle curvature GPC fessurate con viscosità per il c.a.; modello elastico senza trazione per gravità. u totale = u fusto + H/K − θ Hmuro. I limiti sono assegnati dal progettista.

| Strato sotto posa | Spessore [m] | M edometrico [kPa] |
| --- | --- | --- |

| Caso | s valle/centro/monte [mm] | θ [rad] | u fusto/totale [mm] | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Contributi degli strati lungo la verticale centrale

| Caso / strato | z₀–z₁ [m] | M [kPa] | Δs [mm] |
| --- | --- | --- | --- |

Spostamenti sismici permanenti Newmark

Integrazione esatta per tratti lineari di a(t)−ky·g, con velocità non negativa verso valle e arresto dopo il termine della registrazione. Modello di blocco rigido libero; escluso Wood. ky/g e compatibilità delle storie con sito e stato limite sono responsabilità dell’analisi geotecnica. Ogni storia SLD o SLV viene controllata singolarmente: non viene dedotta la conformità normativa dell’insieme di accelerogrammi dal solo ag/g.

| Storia / stato | ky/g / scala / PGA/g | Campioni | d / limite [mm] | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I campioni integrati completi e le curvature sono interrogabili nelle tabelle del modulo e conservati nel risultato JSON; gli accelerogrammi di input restano nel file del muro.

Distinta di predimensionamento delle armature

Schema di predimensionamento per metro: principali, rete secondaria e collegamenti della giunzione. Ancoraggi a fyd senza riduzioni favorevoli; 100% giunzioni a h₁. Sfridi, giunti di costruzione, estremità lungo muro e piano di posa delle barre fuori piano richiedono il disegno esecutivo. Non è una distinta di officina. Dettagli inclusi nel riepilogo: False. Principale fusto: monte/valle; solette: inferiore/superiore. Barre principali e secondarie disposte sulle due facce.

| Marca / zona / faccia | n Ø / As [mm²/m] | L [m] | lbd richiesto/usato [mm] | l0 richiesto/usato [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 / stem / monte | 6 Ø16 / 1206,372 | 3,692 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |
| P2 / stem / valle | 6 Ø16 / 1206,372 | 3,692 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |
| P3 / toe / inferiore | 6 Ø16 / 1206,372 | 1,492 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |
| P4 / toe / superiore | 6 Ø16 / 1206,372 | 1,492 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |
| P5 / heel / inferiore | 6 Ø16 / 1206,372 | 2,592 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |
| P6 / heel / superiore | 6 Ø16 / 1206,372 | 2,592 | 735,222 / 740 | 0 / 0 |

| Marca | Mandrino [mm] | fbd [MPa] | Interasse [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 250 | 2,129 | 180,8 |
| P2 | 250 | 2,129 | 180,8 |
| P3 | 0 | 2,129 | 180,8 |
| P4 | 0 | 2,129 | 180,8 |
| P5 | 0 | 2,129 | 180,8 |
| P6 | 0 | 2,129 | 180,8 |

| Zona | Rete secondaria Ø / passo [mm] |
| --- | --- |
| stem | 10 / 200 |
| toe | 10 / 200 |
| heel | 10 / 200 |

Quantità complessiva stimata: 184,267 kg/m. Aderenza buona: False; aggregato 20 mm; vita 50 anni; tolleranza copriferro 10 mm. Giunzioni: 100% alla stessa quota; collegamenti Ø8/200 mm. Ancoraggi calcolati a fyd, α1…α5=1; sovrapposizioni con α6 e minimi NTC. Mandrino controllato per piegatura acciaio e pressione CLS.

| Dettaglio | Richiesto / disponibile | η | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| stem · monte · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| stem · monte · interasse principale | 180,8 / 400 mm | 0,452 | Soddisfatta |
| stem · monte · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| stem · monte · armatura secondaria | 301,593 / 392,699 mm²/m | 0,768 | Soddisfatta |
| stem · monte · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| stem · monte · mandrino (acciaio e pressione CLS) | 241,043 / 250 mm | 0,964 | Soddisfatta |
| stem · monte · altezza per la piega | 133 / 304 mm | 0,438 | Soddisfatta |
| stem · monte · ingombro coda | 445,084 / 1900 mm | 0,234 | Soddisfatta |
| stem · monte · ancoraggio al piede | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| stem · valle · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| stem · valle · interasse principale | 180,8 / 400 mm | 0,452 | Soddisfatta |
| stem · valle · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| stem · valle · armatura secondaria | 301,593 / 392,699 mm²/m | 0,768 | Soddisfatta |
| stem · valle · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| stem · valle · mandrino (acciaio e pressione CLS) | 241,043 / 250 mm | 0,964 | Soddisfatta |
| stem · valle · altezza per la piega | 133 / 304 mm | 0,438 | Soddisfatta |
| stem · valle · ingombro coda | 445,084 / 800 mm | 0,556 | Soddisfatta |
| stem · valle · ancoraggio al piede | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · interasse principale | 180,8 / 250 mm | 0,723 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · armatura secondaria | 241,274 / 392,699 mm²/m | 0,614 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · ancoraggio oltre la radice | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| toe · inferiore · ingombro ancoraggio | 740 / 2152 mm | 0,344 | Soddisfatta |
| toe · superiore · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| toe · superiore · interasse principale | 180,8 / 250 mm | 0,723 | Soddisfatta |
| toe · superiore · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| toe · superiore · armatura secondaria | 241,274 / 392,699 mm²/m | 0,614 | Soddisfatta |
| toe · superiore · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| toe · superiore · ancoraggio oltre la radice | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| toe · superiore · ingombro ancoraggio | 740 / 2152 mm | 0,344 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · interasse principale | 180,8 / 250 mm | 0,723 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · armatura secondaria | 241,274 / 392,699 mm²/m | 0,614 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · ancoraggio oltre la radice | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| heel · inferiore · ingombro ancoraggio | 740 / 1052 mm | 0,703 | Soddisfatta |
| heel · superiore · interferro | 25 / 164,8 mm | 0,152 | Soddisfatta |
| heel · superiore · interasse principale | 180,8 / 250 mm | 0,723 | Soddisfatta |
| heel · superiore · copriferro | 30 / 40 mm | 0,75 | Soddisfatta |
| heel · superiore · armatura secondaria | 241,274 / 392,699 mm²/m | 0,614 | Soddisfatta |
| heel · superiore · passo secondaria | 200 / 400 mm | 0,5 | Soddisfatta |
| heel · superiore · ancoraggio oltre la radice | 735,222 / 740 mm | 0,994 | Soddisfatta |
| heel · superiore · ingombro ancoraggio | 740 / 1052 mm | 0,703 | Soddisfatta |

Fonti dei nuovi modelli: JRC Eurocode 8 Seismic Design of Buildings Worked Examples (2011), §4.8; JRC Eurocode 2 Background and Applications, Arrieta, Anchorage and lap splicing (2011); USACE EM 1110-1-1905 (2025); USGS SIR 2007-5196; NTC 2018 §§4.1.11 e 7.8.2.2.3. I motori geotecnici sono separati dall’interfaccia e dai materiali GPC.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239; Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf. Distribuzione uniforme dell’incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.